## UG_1_MT
Unidad Generadora 1-Mínimo Técnico-(11 MW)
Desde | Hasta | Variable | Variable de medición | U. de medida | Medición | TAG
Pozo 1 | Captación de Agua | Agua Industrial | Flujo | m3/h | 88.3 | FT_5001
Pozo 1 | Captación de Agua | Agua Industrial | Presión | bar | 10.1 | PT_5002
Pozo 1 | Captación de Agua | Agua Industrial | Carga | A | 108 | BO_10 | Etapa 1
Pozo 2 | Captación de Agua | Agua Industrial | Flujo | m3/h | 83.5 | FT_5002
Pozo 2 | Captación de Agua | Agua Industrial | Presión | bar | 10.1 | PT_5002
Pozo 2 | Captación de Agua | Agua Industrial | Carga | A | 113 | BO_11 | Etapa 1
Captación de Agua | Torres de Enfriamiento I | Agua Industrial | Flujo | m3/h | 0.6 | FT_4002
Captación de Agua | Torres de Enfriamiento I | Agua Industrial | Presión | bar | 10.1 | PT_5002
Captación de Agua | Torres de Enfriamiento I | Agua Industrial | Nivel | % | 99.8 | LIC_4003 | Etapa 2
Captación de Agua | Estanque de Agua industrial | Agua Industrial | Presión | bar | 10.1 | PT_5002
Captación de Agua | Estanque de Agua industrial | Agua Industrial | Nivel | % | 82.5 | LT_5008-1 | Etapa 3
Estanque de Agua industrial | Caldera (anillo de agua ind.) | Agua Industrial | Presión | bar | 0.4 | PT_-5020-1 | Etapa 4
Estanque de Agua industrial | Planta de Osmosis (TK Agua Dura) | Agua Industrial | Flujo | m3/h | 45.2 | FT_5003
Estanque de Agua industrial | Planta de Osmosis (TK Agua Dura) | Agua Industrial | Presión | bar | 2.5 | PT-5004
Estanque de Agua industrial | Planta de Osmosis (TK Agua Dura) | Agua Industrial | Nivel | % | --- | 50-LSH-05
Estanque de Agua industrial | Planta de Osmosis (TK Agua Dura) | Agua Industrial | Carga | A | 19.5 | 50-BO-01 ó 50-BO-02 | Etapa 5
Planta de Osmosis (TK Agua Dura) | Tanque de Recuperación | Agua Desmineralizada | Flujo | m3/h | 5.02 | FE-48
Planta de Osmosis (TK Agua Dura) | Tanque de Recuperación | Agua Desmineralizada | Presión | bar | 8.16 | PE-46
Planta de Osmosis (TK Agua Dura) | Tanque de Recuperación | Agua Desmineralizada | Nivel | % | --- | 50-LSH-20 | Etapa 6
Planta de Osmosis (TK Agua Dura) | Estanque de Agua Permeada | Agua Desmineralizada | Flujo | m3/h | 11.67 | FE-14
Planta de Osmosis (TK Agua Dura) | Estanque de Agua Permeada | Agua Desmineralizada | Nivel | % | ---- | 50-LSH-07 | Etapa 7
Estanque de Agua Permeada | Estanque de Agua Desmineralizada Caldera I | Agua Desmineralizada | Flujo | m3/h | 0 | FT-5007
Estanque de Agua Permeada | Estanque de Agua Desmineralizada Caldera I | Agua Desmineralizada | Nivel | % | 99.4 | LT-3001-1
Estanque de Agua Permeada | Estanque de Agua Desmineralizada Caldera I | Agua Desmineralizada | Carga | A | 0 | 50-BO-21 //50-BO-22 | Etapa 8
Estanque de Agua Desmineralizada Caldera I | Desaireador | Agua Desmineralizada | Nivel | % | 67.5 | LIC-1101-1 | Etapa 9
Desaireador | Estanque Agua Alimentación | Agua Alimentación | Temperatura | °C | 0 | TT_1101-1
Desaireador | Estanque Agua Alimentación | Agua Alimentación | Presión | bar | 1 | PIC_1101-1
Desaireador | Estanque Agua Alimentación | Agua Alimentación | Nivel | % | 67.5 | LT-1101-1 | Etapa 10
Estanque Agua Alimentación | ECO I | Agua Alimentación | Flujo | ton/h | 49.7 | FT_2101-1
Estanque Agua Alimentación | ECO I | Agua Alimentación | Temperatura | °C | 114.8 | TT_2101-1
Estanque Agua Alimentación | ECO I | Agua Alimentación | Presión | bar | 79.6 | PT_2101-1
Estanque Agua Alimentación | ECO I | Agua Alimentación | Carga | A | 281,7//0//256,2 | 30-BO-01//30-BO-02//30-BO-03 | Etapa 11
ECO I | ECO II | Agua Alimentación | Flujo | ton/h | 49.9 | FIC_2103-1
ECO I | ECO II | Agua Alimentación | Temperatura | °C | 138.7 | TT_2102-1
ECO I | ECO II | Agua Alimentación | Presión | bar | 67.6 | PT_2102-1 | Etapa 12
ECO II | Condensador | Agua Alimentación | Temperatura | °C | 181 | TT_2103-1
ECO II | Condensador | Agua Alimentación | Presión | bar | 67.4 | PT_2103-1 | Etapa 13
Condensador | Domo | Agua Alimentación | Temperatura | °C | 260.1 | TT_2104-1
Condensador | Domo | Agua Alimentación | Nivel | % | 40.6 | LT_3102-1 | Etapa 14
Domo | Condensador | Vapor Saturado | Temperatura | °C | 282.6 | TT_3104-1
Domo | Condensador | Vapor Saturado | Presión | bar | 66.4 | PT_3101-1
Domo | Condensador | Vapor Saturado | Nivel | % | 42.3 | LT_3101-1 | Etapa 15
Domo | Desaireador | Vapor Saturado | Presión | bar | 1.2 | PIC_3001-1 | Etapa 16
Domo | Sopladores | Vapor Saturado | Presión | bar | 15.3 | PIC_4101-1 | Etapa 17
Domo | Sobrecalentador Primario | Vapor Saturado | Temperatura | °C | 282.6 | TT_3104-1 | Etapa 18
Sobrecalentador Primario | Atemperador | Vapor Sobrecalentado | Temperatura | °C | 368.3 | TT_3101-1 | Etapa 19
Atemperador | Sobrecalentador Secundario | Vapor Sobrecalentado | Temperatura | °C | 333 | TT_3102-1 | Etapa 20
Sobrecalentador Secundario | Turbina I | Vapor Sobrecalentado | Flujo | ton/h | 47.4 | FT_5101-1
Sobrecalentador Secundario | Turbina I | Vapor Sobrecalentado | Temperatura | °C | 459.5 | TT_5101-1
Sobrecalentador Secundario | Turbina I | Vapor Sobrecalentado | Presión | bar | 65.3 | PT_5101-1 | Etapa 21
Turbina I | Condensador de Superficie | Vapor Sobrecalentado | Flujo | ton/h | 47.4 | FT_5101-1
Turbina I | Condensador de Superficie | Vapor Sobrecalentado | Temperatura | °C | 445.8 | TI_101
Turbina I | Condensador de Superficie | Vapor Sobrecalentado | Presión | bar | 64.8 | PI_101
Turbina I | Condensador de Superficie | Vapor Sobrecalentado | Revolución | ppm | 4886.2 | SI_230 | Etapa 22
Condensador | Atemperador | Condensado | Temperatura | °C | 464.1 | TIC_5101-1 | Etapa 23
Condensador de Superficie | Torre de Enfriamiento I | Agua Refrigeración | Temperatura | °C | 30.8 | TT_4010 | Etapa 24
Generador | Torre de Enfriamiento I | Agua Refrigeración | Presion de descarga bomba | bar | 1.14 | PT_4000-1
Generador | Torre de Enfriamiento I | Agua Refrigeración | Temperautura entrada | °C | 25 | Radiador delantero Terreno
Generador | Torre de Enfriamiento I | Agua Refrigeración | Temperarura salida | °C | 29.7 | Radiador delantero Terreno | Etapa 25
Unidad Hidráulica | Torre de Enfriamiento I | Agua Refrigeración | Presion de descarga bomba | bar | 1.14 | PT_4000-1 | Etapa 26
Condensador de Superficie | Desaireador | Condensado | Flujo | m3/h | 45.2 | FT_3001 | Etapa 27
Torre de Enfriamiento I | Condensador de Superficie | Agua Refrigeración | Temperatura | °C | 26.5 | TT_4011 | Etapa 28
Torre de Enfriamiento I | Generador | Agua Refrigeración | Presión | bar | 1.14 | PT_4000-1 | Etapa 29
Torre de Enfriamiento I | Unidad Hidráulica | Agua Refrigeración | Presión | bar | 1.14 | PT_4000-1 | Etapa 30

## UG_1_BL1
Unidad Generadora 1-Bloque 1-( 21 MW)
Desde | Hasta | Variable | Variable de medición | U. de medida | Medición | TAG
Pozo 1 | Captación de Agua | Agua Industrial | Flujo | m3/h | 97.8 | FT_5001
Pozo 1 | Captación de Agua | Agua Industrial | Presión | bar | 10.2 | PT_5002
Pozo 1 | Captación de Agua | Agua Industrial | Carga | A | 113 | BO_10 | Etapa 1
Pozo 2 | Captación de Agua | Agua Industrial | Flujo | m3/h | 92.2 | FT_5002
Pozo 2 | Captación de Agua | Agua Industrial | Presión | bar | 10.2 | PT_5002
Pozo 2 | Captación de Agua | Agua Industrial | Carga | A | 109 | BO_11 | Etapa 1
Captación de Agua | Torres de Enfriamiento I | Agua Industrial | Flujo | m3/h | 202.5 | FT_4002
Captación de Agua | Torres de Enfriamiento I | Agua Industrial | Presión | bar | 10.2 | PT_5002
Captación de Agua | Torres de Enfriamiento I | Agua Industrial | Nivel | % | 98 | LIC_4003 | Etapa 2
Captación de Agua | Estanque de Agua industrial | Agua Industrial | Presión | bar | 10.2 | PT_5002
Captación de Agua | Estanque de Agua industrial | Agua Industrial | Nivel | % | 78.8 | LT_5008-1 | Etapa 3
Estanque de Agua industrial | Caldera (anillo de agua ind.) | Agua Industrial | Presión | bar | 0.8 | PT_-5020-1 | Etapa 4
Estanque de Agua industrial | Planta de Osmosis (TK Agua Dura) | Agua Industrial | Flujo | m3/h | 63.9 | FT_5003
Estanque de Agua industrial | Planta de Osmosis (TK Agua Dura) | Agua Industrial | Presión | bar | 3.3 | PT-5004
Estanque de Agua industrial | Planta de Osmosis (TK Agua Dura) | Agua Industrial | Nivel | % | ----- | 50-LSH-05
Estanque de Agua industrial | Planta de Osmosis (TK Agua Dura) | Agua Industrial | Carga | A | 109 | 50-BO-01 ó 50-BO-02 | Etapa 5
Planta de Osmosis (TK Agua Dura) | Tanque de Recuperación | Agua Desmineralizada | Flujo | m3/h | 5.1 | FE-48
Planta de Osmosis (TK Agua Dura) | Tanque de Recuperación | Agua Desmineralizada | Presión | bar | 8.29 | PE-46
Planta de Osmosis (TK Agua Dura) | Tanque de Recuperación | Agua Desmineralizada | Nivel | % | --- | 50-LSH-20 | Etapa 6
Planta de Osmosis (TK Agua Dura) | Estanque de Agua Permeada | Agua Desmineralizada | Flujo | m3/h | 12.17 | FE-14
Planta de Osmosis (TK Agua Dura) | Estanque de Agua Permeada | Agua Desmineralizada | Nivel | % | ---- | 50-LSH-07 | Etapa 7
Estanque de Agua Permeada | Estanque de Agua Desmineralizada Caldera I | Agua Desmineralizada | Flujo | m3/h | 0 | FT-5007
Estanque de Agua Permeada | Estanque de Agua Desmineralizada Caldera I | Agua Desmineralizada | Nivel | % | 87.1 | LT-3001-1
Estanque de Agua Permeada | Estanque de Agua Desmineralizada Caldera I | Agua Desmineralizada | Carga | A | 0 | 50-BO-21 //50-BO-22 | Etapa 8
Estanque de Agua Desmineralizada Caldera I | Desaireador | Agua Desmineralizada | Nivel | % | 70.7 | LIC-1101-1 | Etapa 9
Desaireador | Estanque Agua Alimentación | Agua Alimentación | Temperatura | °C | 0 | TT_1101-1
Desaireador | Estanque Agua Alimentación | Agua Alimentación | Presión | bar | 1 | PIC_1101-1
Desaireador | Estanque Agua Alimentación | Agua Alimentación | Nivel | % | 70.7 | LT-1101-1 | Etapa 10
Estanque Agua Alimentación | ECO I | Agua Alimentación | Flujo | ton/h | 89.4 | FT_2101-1
Estanque Agua Alimentación | ECO I | Agua Alimentación | Temperatura | °C | 114.7 | TT_2101-1
Estanque Agua Alimentación | ECO I | Agua Alimentación | Presión | bar | 82 | PT_2101-1
Estanque Agua Alimentación | ECO I | Agua Alimentación | Carga | A | 355,8//0//354,3 | 30-BO-01//30-BO-02//30-BO-03 | Etapa 11
ECO I | ECO II | Agua Alimentación | Flujo | ton/h | 89.4 | FIC_2103-1
ECO I | ECO II | Agua Alimentación | Temperatura | °C | 139.1 | TT_2102-1
ECO I | ECO II | Agua Alimentación | Presión | bar | 70 | PT_2102-1 | Etapa 12
ECO II | Condensador | Agua Alimentación | Temperatura | °C | 179.5 | TT_2103-1
ECO II | Condensador | Agua Alimentación | Presión | bar | 69.6 | PT_2103-1 | Etapa 13
Condensador | Domo | Agua Alimentación | Temperatura | °C | 262.1 | TT_2104-1
Condensador | Domo | Agua Alimentación | Nivel | % | 36.1 | LT_3102-1 | Etapa 14
Domo | Condensador | Vapor Saturado | Temperatura | °C | 284.5 | TT_3104-1
Domo | Condensador | Vapor Saturado | Presión | bar | 68.1 | PT_3101-1
Domo | Condensador | Vapor Saturado | Nivel | % | 36.3 | LT_3101-1 | Etapa 15
Domo | Desaireador | Vapor Saturado | Presión | bar | 2.3 | PIC_3001-1 | Etapa 16
Domo | Sopladores | Vapor Saturado | Presión | bar | 14.8 | PIC_4101-1 | Etapa 17
Domo | Sobrecalentador Primario | Vapor Saturado | Temperatura | °C | 284.5 | TT_3104-1 | Etapa 18
Sobrecalentador Primario | Atemperador | Vapor Sobrecalentado | Temperatura | °C | 358.6 | TT_3101-1 | Etapa 19
Atemperador | Sobrecalentador Secundario | Vapor Sobrecalentado | Temperatura | °C | 298.5 | TT_3102-1 | Etapa 20
Sobrecalentador Secundario | Turbina I | Vapor Sobrecalentado | Flujo | ton/h | 93.5 | FT_5101-1
Sobrecalentador Secundario | Turbina I | Vapor Sobrecalentado | Temperatura | °C | 473.2 | TT_5101-1
Sobrecalentador Secundario | Turbina I | Vapor Sobrecalentado | Presión | bar | 64.4 | PT_5101-1 | Etapa 21
Turbina I | Condensador de Superficie | Vapor Sobrecalentado | Flujo | ton/h | 93.5 | FT_5101-1
Turbina I | Condensador de Superficie | Vapor Sobrecalentado | Temperatura | °C | 469 | TI_101
Turbina I | Condensador de Superficie | Vapor Sobrecalentado | Presión | bar | 63.8 | PI_101
Turbina I | Condensador de Superficie | Vapor Sobrecalentado | Revolución | ppm | 4892 | SI_230 | Etapa 22
Condensador | Atemperador | Condensado | Temperatura | °C | 476.5 | TIC_5101-1 | Etapa 23
Condensador de Superficie | Torre de Enfriamiento I | Agua Refrigeración | Temperatura | °C | 35.9 | TT_4010 | Etapa 24
Generador | Torre de Enfriamiento I | Agua Refrigeración | Presion de descarga bomba | bar | 1.12 | PT_4000-1
Generador | Torre de Enfriamiento I | Agua Refrigeración | Temperautura entrada | °C | 25 | Radiador delantero Terreno
Generador | Torre de Enfriamiento I | Agua Refrigeración | Temperarura salida | °C | 31.5 | Radiador delantero Terreno | Etapa 25
Unidad Hidráulica | Torre de Enfriamiento I | Agua Refrigeración | Presion de descarga bomba | bar | 1.12 | PT_4000-1 | Etapa 26
Condensador de Superficie | Desaireador | Condensado | Flujo | m3/h | 159.4 | FT_3001 | Etapa 25
Torres de Enfriamiento | Condensador de Superficie | Agua Refrigeración | Temperatura | °C | 27.5 | TT_4011 | Etapa 26
Torre de Enfriamiento I | Generador | Agua Refrigeración | Presión | bar | 1.12 | PT_4000-1 | Etapa 29
Torre de Enfriamiento I | Unidad Hidráulica | Agua Refrigeración | Presión | bar | 1.12 | PT_4000-1 | Etapa 30

## UG_1_BL2
Unidad Generadora 1-Bloque 2-( 26 MW)
Desde | Hasta | Variable | Variable de medición | U. de medida | Medición | TAG
Pozo 1 | Captación de Agua | Agua Industrial | Flujo | m3/h | 0 | FT_5001
Pozo 1 | Captación de Agua | Agua Industrial | Presión | bar | 7.9 | PT_5002
Pozo 1 | Captación de Agua | Agua Industrial | Carga | A | 0 | BO_10 | Etapa 1
Pozo 2 | Captación de Agua | Agua Industrial | Flujo | m3/h | 0 | FT_5002
Pozo 2 | Captación de Agua | Agua Industrial | Presión | bar | 7.9 | PT_5002
Pozo 2 | Captación de Agua | Agua Industrial | Carga | A | 0 | BO_11 | Etapa 1
Captación de Agua | Torres de Enfriamiento I | Agua Industrial | Flujo | m3/h | 0.3 | FT_4002
Captación de Agua | Torres de Enfriamiento I | Agua Industrial | Presión | bar | 7.9 | PT_5002
Captación de Agua | Torres de Enfriamiento I | Agua Industrial | Nivel | % | 99.1 | LIC_4003 | Etapa 2
Captación de Agua | Estanque de Agua industrial | Agua Industrial | Presión | bar | 7.9 | PT_5002
Captación de Agua | Estanque de Agua industrial | Agua Industrial | Nivel | % | 95.8 | LT_5008-1 | Etapa 3
Estanque de Agua industrial | Caldera (anillo de agua ind.) | Agua Industrial | Presión | bar | 0 | PT_-5020-1 | Etapa 4
Estanque de Agua industrial | Planta de Osmosis (TK Agua Dura) | Agua Industrial | Flujo | m3/h | 41 | FT_5003
Estanque de Agua industrial | Planta de Osmosis (TK Agua Dura) | Agua Industrial | Presión | bar | 2.1 | PT-5004
Estanque de Agua industrial | Planta de Osmosis (TK Agua Dura) | Agua Industrial | Nivel | % | ---- | 50-LSH-05
Estanque de Agua industrial | Planta de Osmosis (TK Agua Dura) | Agua Industrial | Carga | A | 23.1 | 50-BO-01 ó 50-BO-02 | Etapa 5
Planta de Osmosis (TK Agua Dura) | Tanque de Recuperación | Agua Desmineralizada | Flujo | m3/h | 0.01 | FE-48
Planta de Osmosis (TK Agua Dura) | Tanque de Recuperación | Agua Desmineralizada | Presión | bar | 0.06 | PE-46
Planta de Osmosis (TK Agua Dura) | Tanque de Recuperación | Agua Desmineralizada | Nivel | % | ----- | 50-LSH-20 | Etapa 6
Planta de Osmosis (TK Agua Dura) | Estanque de Agua Permeada | Agua Desmineralizada | Flujo | m3/h | 0 | FE-14
Planta de Osmosis (TK Agua Dura) | Estanque de Agua Permeada | Agua Desmineralizada | Nivel | % | ----- | 50-LSH-07 | Etapa 7
Estanque de Agua Permeada | Estanque de Agua Desmineralizada Caldera I | Agua Desmineralizada | Flujo | m3/h | 0 | FT-5007
Estanque de Agua Permeada | Estanque de Agua Desmineralizada Caldera I | Agua Desmineralizada | Nivel | % | 94.2 | LT-3001-1
Estanque de Agua Permeada | Estanque de Agua Desmineralizada Caldera I | Agua Desmineralizada | Carga | A | ------ | 50-BO-21 //50-BO-22 | Etapa 8
Estanque de Agua Desmineralizada Caldera I | Desaireador | Agua Desmineralizada | Nivel | % | 69.1 | LIC-1101-1 | Etapa 9
Desaireador | Estanque Agua Alimentación | Agua Alimentación | Temperatura | °C | 0 | TT_1101-1
Desaireador | Estanque Agua Alimentación | Agua Alimentación | Presión | bar | 1 | PIC_1101-1
Desaireador | Estanque Agua Alimentación | Agua Alimentación | Nivel | % | 69.1 | LT-1101-1 | Etapa 10
Estanque Agua Alimentación | ECO I | Agua Alimentación | Flujo | ton/h | 95.3 | FT_2101-1
Estanque Agua Alimentación | ECO I | Agua Alimentación | Temperatura | °C | 114.8 | TT_2101-1
Estanque Agua Alimentación | ECO I | Agua Alimentación | Presión | bar | 83.8 | PT_2101-1
Estanque Agua Alimentación | ECO I | Agua Alimentación | Carga | A | 370,5//0//370,4 | 30-BO-01//30-BO-02//30-BO-03 | Etapa 11
ECO I | ECO II | Agua Alimentación | Flujo | ton/h | 95.4 | FIC_2103-1
ECO I | ECO II | Agua Alimentación | Temperatura | °C | 136.1 | TT_2102-1
ECO I | ECO II | Agua Alimentación | Presión | bar | 71.7 | PT_2102-1 | Etapa 12
ECO II | Condensador | Agua Alimentación | Temperatura | °C | 174 | TT_2103-1
ECO II | Condensador | Agua Alimentación | Presión | bar | 71.2 | PT_2103-1 | Etapa 13
Condensador | Domo | Agua Alimentación | Temperatura | °C | 273.5 | TT_2104-1
Condensador | Domo | Agua Alimentación | Nivel | % | 38.6 | LT_3102-1 | Etapa 14
Domo | Condensador | Vapor Saturado | Temperatura | °C | 285.7 | TT_3104-1
Domo | Condensador | Vapor Saturado | Presión | bar | 69.6 | PT_3101-1
Domo | Condensador | Vapor Saturado | Nivel | % | 38.8 | LT_3101-1 | Etapa 15
Domo | Desaireador | Vapor Saturado | Presión | bar | 2.7 | PIC_3001-1 | Etapa 16
Domo | Sopladores | Vapor Saturado | Presión | bar | 14.8 | PIC_4101-1 | Etapa 17
Domo | Sobrecalentador Primario | Vapor Saturado | Temperatura | °C | 285.7 | TT_3104-1 | Etapa 18
Sobrecalentador Primario | Atemperador | Vapor Sobrecalentado | Temperatura | °C | 356.9 | TT_3101-1 | Etapa 19
Atemperador | Sobrecalentador Secundario | Vapor Sobrecalentado | Temperatura | °C | 285.3 | TT_3102-1 | Etapa 20
Sobrecalentador Secundario | Turbina I | Vapor Sobrecalentado | Flujo | ton/h | 103.2 | FT_5101-1
Sobrecalentador Secundario | Turbina I | Vapor Sobrecalentado | Temperatura | °C | 472.9 | TT_5101-1
Sobrecalentador Secundario | Turbina I | Vapor Soblecalentado | Presión | bar | 65.3 | PT_5101-1 | Etapa 21
Turbina I | Condensador de Superficie | Vapor Sobrecalentado | Flujo | ton/h | 103.2 | FT_5101-1
Turbina I | Condensador de Superficie | Vapor Sobrecalentado | Temperatura | °C | 471.3 | TI_101
Turbina I | Condensador de Superficie | Vapor Sobrecalentado | Presión | bar | 64.2 | PI_101
Turbina I | Condensador de Superficie | Vapor Sobrecalentado | Revolución | ppm | 4896.5 | SI_230 | Etapa 22
Condensador | Atemperador | Condensado | Temperatura | °C | 472.6 | TIC_5101-1 | Etapa 23
Condensador de Superficie | Torre de Enfriamiento I | Agua Industrial (Agua Refrigeración) | Temperatura | °C | 33.8 | TT_4010 | Etapa 24
Generador | Torre de Enfriamiento I | Agua Refrigeración | Presion de descarga bomba | bar | 1.13 | PT_4000-1
Generador | Torre de Enfriamiento I | Agua Refrigeración | Temperautura entrada | °C | 25 | Radiador delantero Terreno
Generador | Torre de Enfriamiento I | Agua Refrigeración | Temperarura salida | °C | 33.6 | Radiador delantero Terreno | Etapa 25
Unidad Hidráulica | Torre de Enfriamiento I | Agua Refrigeración | Presion de descarga bomba | bar | 1.13 | PT_4000-1 | Etapa 26
Condensador de Superficie | Desaireador | Condensado | Flujo | m3/h | 159.4 | FT_3001 | Etapa 25
Torre de Enfriamiento I | Condensador de Superficie | Agua Refrigeración | Temperatura | °C | 24 | TT_4011 | Etapa 26
Torre de Enfriamiento I | Generador | Agua Refrigeración | Presión | bar | 1.13 | PT_4000-1 | Etapa 29
Torre de Enfriamiento I | Unidad Hidráulica | Agua Refrigeración | Presión | bar | 1.13 | PT_4000-1 | Etapa 30

## UG_2_MT
Unidad Generadora 2-Mínimo Técnico-( 13 MW)
Desde | Hasta | Variable | Variable de medición | U. de medida | Medición | TAG
Pozo 1 | Captación de Agua | Agua Industrial | Flujo | m3/h | 88.3 | FT_5001
Pozo 1 | Captación de Agua | Agua Industrial | Presión | bar | 10.1 | PT_5002
Pozo 1 | Captación de Agua | Agua Industrial | Carga | A | 108 | BO_10 | Etapa 1
Pozo 2 | Captación de Agua | Agua Industrial | Flujo | m3/h | 83.5 | FT_5002
Pozo 2 | Captación de Agua | Agua Industrial | Presión | bar | 10.1 | PT_5002
Pozo 2 | Captación de Agua | Agua Industrial | Carga | A | 113 | BO_11 | Etapa 1
Captación de Agua | Torres de Enfriamiento II | Agua Industrial | Flujo | m3/h | 0 | FT_4502
Captación de Agua | Torres de Enfriamiento II | Agua Industrial | Presión | bar | 10.1 | PT_5002
Captación de Agua | Torres de Enfriamiento II | Agua Industrial | Nivel | % | 98 | LIC_4501 | Etapa 2
Captación de Agua | Estanque de Agua industrial | Agua Industrial | Presión | bar | 10.1 | PT_5002
Captación de Agua | Estanque de Agua industrial | Agua Industrial | Nivel | % | 82.5 | LT_5008-1 | Etapa 3
Estanque de Agua industrial | Caldera (anillo de agua ind.) | Agua Industrial | Presión | bar | ---- | PT_-5020-1 | Etapa 4
Estanque de Agua industrial | Planta de Osmosis (TK Agua Dura) | Agua Industrial | Flujo | m3/h | 45.2 | FT_5003
Estanque de Agua industrial | Planta de Osmosis (TK Agua Dura) | Agua Industrial | Presión | bar | 2.5 | PT-5004
Estanque de Agua industrial | Planta de Osmosis (TK Agua Dura) | Agua Industrial | Nivel | % | --- | 50-LSH-05
Estanque de Agua industrial | Planta de Osmosis (TK Agua Dura) | Agua Industrial | Carga | A | 19.5 | 50-BO-01 ó 50-BO-02 | Etapa 5
Estanque de Agua industrial | Tanque de Purgas | Agua Industrial | Temperatura | °C | 63.85 | TT-4220-712 | Etapa 6
Tanque de Purgas | Torre de Enfriamiento II | Agua Industrial | Carga | A | 0 | 35-BO-16 | Etapa 7
Planta de Osmosis (TK Agua Dura) | Tanque de Recuperación | Agua Desmineralizada | Flujo | m3/h | 5.02 | FE-48
Planta de Osmosis (TK Agua Dura) | Tanque de Recuperación | Agua Desmineralizada | Presión | bar | 8.16 | PE-46
Planta de Osmosis (TK Agua Dura) | Tanque de Recuperación | Agua Desmineralizada | Nivel | % | --- | 50-LSH-20 | Etapa 8
Planta de Osmosis (TK Agua Dura) | Estanque de Agua Permeada | Agua Desmineralizada | Flujo | m3/h | 11.67 | FE-14
Planta de Osmosis (TK Agua Dura) | Estanque de Agua Permeada | Agua Desmineralizada | Nivel | % | ---- | 50-LSH-07 | Etapa 9
Estanque de Agua Permeada | Estanque de Agua Desmineralizada Caldera II | Agua Desmineralizada | Flujo | m3/h | 0 | FT_3501
Estanque de Agua Permeada | Estanque de Agua Desmineralizada Caldera II | Agua Desmineralizada | Nivel | % | 85 | LT-3501
Estanque de Agua Permeada | Estanque de Agua Desmineralizada Caldera II | Agua Desmineralizada | Carga | A | 0 | 50-BO-21 //50-BO-22 | Etapa 10
Estanque de Agua Desmineralizada Caldera II | Desgasificador | Agua Desmineralizada | Temperatura | °C | 135.34 | TT-2210-801
Estanque de Agua Desmineralizada Caldera II | Desgasificador | Agua Desmineralizada | Nivel | mmH2C | 1905.6 | LT-2210-757 | Etapa 11
Desgasificador | Tanque de Purgas | Agua Alimentación | Temperatura | °C | 63.85 | TT_4220-712 | Etapa 12
Desgasificador | Precalentador Alta Presión | Agua Alimentación | Flujo | m3/h | 10.74 | FT-4040-812
Desgasificador | Precalentador Alta Presión | Agua Alimentación | Temperatura | °C | 146.4 | TT-4040-811
Desgasificador | Precalentador Alta Presión | Agua Alimentación | Nivel | mmH2C | 189.6 | LT-4040-810 | Etapa 13
Precalentador Alta Presión | ECO I | Agua Alimentación | Flujo | ton/h | 64.082 | FT-2210-758
Precalentador Alta Presión | ECO I | Agua Alimentación | Temperatura | °C | 194.51 | TT-2210-803
Precalentador Alta Presión | ECO I | Agua Alimentación | Presión | bar | 95.8 | PT-4050-701 | Etapa14
ECO I | ECO II | Agua Alimentación | Flujo | m3/h | ----- | ---- | Etapa 15
ECO II | Domo | Agua Alimentación | Temperatura | °C | 241.53 | TT-2210-804 | Etapa 16
Domo | SH 1/1 | Vapor Saturado | Presión | bar | 95.47 | PT-2220-80X
Domo | SH 1/2 | Vapor Saturado | Nivel | % | 36,8//-2,3//16 | LT-2020-801a//LT-2220-801b//LT-22020-801c | Etapa 17
SH 1/1 | SH 1/2 | Vapor Saturado | Temperatura | °C | 344.7 | TT-2230-802 | Etapa 18
SH 1/2 | SH 2 | Vapor Saturado | Temperatura (antes atemperado) | °C | 391.4 | TT-2230-803
SH 1/2 | SH 2 | Vapor Saturado | Temperatura (despues atemperado) | °C | 403.47 | TT-2210-759 | Etapa 19
SH 1/2 | Desgasificador | Vapor Saturado | Presión | bar | 2.18 | PT-4040-801 | Etapa 20
SH 2 | SH 3 | Vapor Saturado | Temperatura(antes atemperado) | °C | 477.3 | TT-2230-807
SH 2 | SH 3 | Vapor Saturado | Temperatura(despues atemperado) | °C | 476.75 | TT-2210-760 | Etapa 21
SH 3 | Turbina II | Vapor Sobrecalentado | Flujo | ton/h | 61.353 | FT-2230-801
SH 3 | Turbina II | Vapor Sobrecalentado | Temperatura | °C | 513.4 | TI-101
SH 3 | Turbina II | Vapor Sobrecalentado | Presión | bar | 88.6 | PI-101 | Etapa 22
Turbina II | Condensador de Superficie | Vapor Sobrecalentado | Flujo | ton/h | 61.353 | FT-2230-801
Turbina II | Condensador de Superficie | Vapor Sobrecalentado | Temperatura | °C | 513.4 | TI-101
Turbina II | Condensador de Superficie | Vapor Sobrecalentado | Presión | bar | 88.6 | PI-101
Turbina II | Condensador de Superficie | Vapor Sobrecalentado | Revolución | rpm | 7019.9 | SI-230 | Etapa 23
Condensador de Superficie | Torre de Enfriamiento II | Agua Refrigeración | Temperatura | °C | 42.7 | TT-4510 | Etapa 24
Generador | Torre de Enfriamiento II | Agua Refrigeración | Presion de descarga bomba | bar | ---- | ----
Generador | Torre de Enfriamiento II | Agua Refrigeración | Temperautura | °C | 25 | Radiador delantero Terreno
Generador | Torre de Enfriamiento II | Agua Refrigeración | Temperarura | °C | 30.47 | Radiador delantero Terreno | Etapa 25
Unidad Hidráulica | Torre de Enfriamiento II | Agua Refrigeración | Presion de descarga bomba | bar | ---- | ---- | Etapa 26
Torre de Enfriamiento II | Generador | Agua Refrigeración | Temperatuta | °C | 0 | TT_4512 | Etapa 27 | 23-25
Torre de Enfriamiento II | Unidad Hidráulica | Agua Refrigeración | Presión | bar | 1.43 | PT_4512 | Etapa 28
Torre de Enfriamiento II | Condensador de Superficie | Agua Alimentación | Temperatura | °C | 29.6 | TT-4511 | Etapa 29
Condensador de Superficie | Desgasificador | Condensado | Flujo | m3/h | 23.66 | FT-4040-814
Condensador de Superficie | Desgasificador | Condensado | Temperatura | °C | 48.1 | TT-107 | Etapa 30
Turbina II | Extracción 1 | Vapor Sobrecalentado | Flujo | ton/h | ---- | ----
Turbina II | Extracción 2 | Vapor Sobrecalentado | Flujo | ton/h | 3.17 | FT_2230-820
Turbina II | Extracción 3 | Vapor Sobrecalentado | Flujo | ton/h | 11.05 | FT_4040-812

## UG_2_BL1
bb
Unidad Generadora 2-Bloque 1-( 16 MW)
Desde | Hasta | Variable | Variable de medición | U. de medida | Medición | TAG
Pozo 1 | Captación de Agua | Agua Industrial | Flujo | m3/h | 97.8 | FT_5001
Pozo 1 | Captación de Agua | Agua Industrial | Presión | bar | 10.2 | PT_5002
Pozo 1 | Captación de Agua | Agua Industrial | Carga | A | 113 | BO_10 | Etapa 1
Pozo 2 | Captación de Agua | Agua Industrial | Flujo | m3/h | 92.2 | FT_5002
Pozo 2 | Captación de Agua | Agua Industrial | Presión | bar | 10.2 | PT_5002
Pozo 2 | Captación de Agua | Agua Industrial | Carga | A | 109 | BO_11 | Etapa 1
Captación de Agua | Torres de Enfriamiento II | Agua Industrial | Flujo | m3/h | 0 | FT_4502
Captación de Agua | Torres de Enfriamiento II | Agua Industrial | Presión | bar | 10.2 | PT_5002
Captación de Agua | Torres de Enfriamiento II | Agua Industrial | Nivel | % | 97.1 | LIC_4501 | Etapa 2
Captación de Agua | Estanque de Agua industrial | Agua Industrial | Presión | bar | 10.2 | PT_5002
Captación de Agua | Estanque de Agua industrial | Agua Industrial | Nivel | % | 78.8 | LT_5008-1 | Etapa 3
Estanque de Agua industrial | Caldera (anillo de agua ind.) | Agua Industrial | Presión | bar | ---- | PT_-5020-1 | Etapa 4
Estanque de Agua industrial | Planta de Osmosis (TK Agua Dura) | Agua Industrial | Flujo | m3/h | 64.4 | FT_5003
Estanque de Agua industrial | Planta de Osmosis (TK Agua Dura) | Agua Industrial | Presión | bar | 3.3 | PT-5004
Estanque de Agua industrial | Planta de Osmosis (TK Agua Dura) | Agua Industrial | Nivel | % | ----- | 50-LSH-05
Estanque de Agua industrial | Planta de Osmosis (TK Agua Dura) | Agua Industrial | Carga | A | 109 | 50-BO-01 ó 50-BO-02 | Etapa 5
Estanque de Agua industrial | Tanque de Purgas | Agua Industrial | Temperatura | °C | 64.76 | TT-4220-712 | Etapa 6
Tanque de Purgas | Torre de Enfriamiento II | Agua Industrial | Carga | A | ---- | 35-BO-16 | Etapa 7
Planta de Osmosis (TK Agua Dura) | Tanque de Recuperación | Agua Desmineralizada | Flujo | m3/h | 5.1 | FE-48
Planta de Osmosis (TK Agua Dura) | Tanque de Recuperación | Agua Desmineralizada | Presión | bar | 8.29 | PE-46
Planta de Osmosis (TK Agua Dura) | Tanque de Recuperación | Agua Desmineralizada | Nivel | % | ---- | 50-LSH-20 | Etapa 8
Planta de Osmosis (TK Agua Dura) | Estanque de Agua Permeada | Agua Desmineralizada | Flujo | m3/h | 12.17 | FE-14
Planta de Osmosis (TK Agua Dura) | Estanque de Agua Permeada | Agua Desmineralizada | Nivel | % | ---- | 50-LSH-07 | Etapa 9
Estanque de Agua Permeada | Estanque de Agua Desmineralizada Caldera II | Agua Desmineralizada | Flujo | m3/h | 0 | FT_3501
Estanque de Agua Permeada | Estanque de Agua Desmineralizada Caldera II | Agua Desmineralizada | Nivel | % | 87.5 | LT-3501
Estanque de Agua Permeada | Estanque de Agua Desmineralizada Caldera II | Agua Desmineralizada | Carga | A | ----- | 50-BO-21 //50-BO-22 | Etapa 10
Estanque de Agua Desmineralizada Caldera II | Desgasificador | Agua Desmineralizada | Temperatura | °C | 138.81 | TT-2210-801
Estanque de Agua Desmineralizada Caldera II | Desgasificador | Agua Desmineralizada | Nivel | mmH2C | 1896.7 | LT-2210-757 | Etapa 11
Desgasificador | Tanque de Purgas | Agua Alimentación | Temperatura | °C | 64.76 | TT_4220-712 | Etapa 12
Desgasificador | Precalentador Alta Presión | Agua Alimentación | Flujo | m3/h | 121.15 | FT-4040-812
Desgasificador | Precalentador Alta Presión | Agua Alimentación | Temperatura | °C | 152.17 | TT-4040-811
Desgasificador | Precalentador Alta Presión | Agua Alimentación | Nivel | % | 287.7 | LT-4040-810 | Etapa 13
Precalentador Alta Presión | ECO I | Agua Alimentación | Flujo | ton/h | 73.287 | FT-2210-758
Precalentador Alta Presión | ECO I | Agua Alimentación | Temperatura | °C | 199.55 | TT-2210-803
Precalentador Alta Presión | ECO I | Agua Alimentación | Presión | bar | 95.36 | PT-4050-701 | Etapa14
ECO I | ECO II | Agua Alimentación | Flujo | m3/h | ---- |  | Etapa 15
ECO II | Domo | Agua Alimentación | Temperatura | °C | 255.35 | TT-2210-804 | Etapa 16
Domo | SH 1/1 | Vapor Saturado | Presión | bar | 95.23 | PT-2220-80X
Domo | SH 1/2 | Vapor Saturado | Nivel | % | 43,1//12,2//36,8 | LT-2020-801a//LT-2220-801b//LT-22020-801c | Etapa 17
SH 1/1 | SH 1/2 | Vapor Saturado | Temperatura | °C | 376.7 | TT-2230-802 | Etapa 18
SH 1/2 | SH 2 | Vapor Saturado | Temperatura (antes atemperado) | °C | 384.4 | TT-2230-803
SH 1/2 | SH 2 | Vapor Saturado | Temperatura (despues atemperado) | °C | 380.86 | TT-2210-759 | Etapa 19
SH 1/2 | Desgasificador | Vapor Saturado | Presión | bar | 5.5 | PT-4040-801 | Etapa 20
SH 2 | SH 3 | Vapor Saturado | Temperatura(antes atemperado) | °C | 507.1 | TT-2230-807
SH 2 | SH 3 | Vapor Saturado | Temperatura(despues atemperado) | °C | 466.91 | TT-2210-760 | Etapa 21
SH 3 | Turbina II | Vapor Sobrecalentado | Flujo | ton/h | 70.106 | FT-2230-801
SH 3 | Turbina II | Vapor Sobrecalentado | Temperatura | °C | 522.2 | TI-101
SH 3 | Turbina II | Vapor Sobrecalentado | Presión | bar | 87.4 | PI-101 | Etapa 22
Turbina II | Condensador de Superficie | Vapor Sobrecalentado | Flujo | ton/h | 70.106 | FT-2230-801
Turbina II | Condensador de Superficie | Vapor Sobrecalentado | Temperatura | °C | 522.2 | TI-101
Turbina II | Condensador de Superficie | Vapor Sobrecalentado | Presión | bar | 87.4 | PI-101
Turbina II | Condensador de Superficie | Vapor Sobrecalentado | Revolución | rpm | 7038.9 | SI-230 | Etapa 23
Condensador de Superficie | Torre de Enfriamiento II | Agua Refrigeración | Temperatura | °C | 37.7 | TT-4510 | Etapa 24
Generador | Torre de Enfriamiento II | Agua Refrigeración | Presion de descarga bomba | bar | ---- | ----
Generador | Torre de Enfriamiento II | Agua Refrigeración | Temperautura entrada | °C | 25 | Radiador delantero Terreno
Generador | Torre de Enfriamiento II | Agua Refrigeración | Temperarura salida | °C | 32.78 | Radiador delantero Terreno | Etapa 25
Unidad Hidráulica | Torre de Enfriamiento II | Agua Refrigeración | Presion de descarga bomba | bar | ---- | ---- | Etapa 26
Torre de Enfriamiento II | Generador | Agua Refrigeración | Temperatuta | °C | 0 | TT_4512 | Etapa 27 | 23-25
Torre de Enfriamiento II | Unidad Hidráulica | Agua Refrigeración | Presión | bar | 1.45 | PT_4512 | Etapa 28
Torre de Enfriamiento II | Condensador de Superficie | Agua Alimentación | Temperatura | °C | 26.3 | TT-4511 | Etapa 29
Condensador de Superficie | Desgasificador | Condensado | Flujo | ton/h | 35.76 | FT-4040-814
Condensador de Superficie | Desgasificador | Condensado | Temperatura | °C | 46.1 | TT-107 | Etapa 30
Turbina II | Extracción 1 | Vapor Sobrecalentado | Flujo | ton/h | ---- | ----
Turbina II | Extracción 2 | Vapor Sobrecalentado | Flujo | ton/h |  | FT_2230-820
Turbina II | Extracción 3 | Vapor Sobrecalentado | Flujo | ton/h |  | FT_4040-812

## UG_2_BL2
Unidad Generadora 2-Bloque 2-( 22 MW)
Desde | Hasta | Variable | Variable de medición | U. de medida | Medición | TAG
Pozo 1 | Captación de Agua | Agua Industrial | Flujo | m3/h | 0 | FT_5001
Pozo 1 | Captación de Agua | Agua Industrial | Presión | bar | 7.9 | PT_5002
Pozo 1 | Captación de Agua | Agua Industrial | Carga | A | 0 | BO_10 | Etapa 1
Pozo 2 | Captación de Agua | Agua Industrial | Flujo | m3/h | 0 | FT_5002
Pozo 2 | Captación de Agua | Agua Industrial | Presión | bar | 7.9 | PT_5002
Pozo 2 | Captación de Agua | Agua Industrial | Carga | A | 0 | BO_11 | Etapa 1
Captación de Agua | Torres de Enfriamiento II | Agua Industrial | Flujo | m3/h | 0 | FT_4502
Captación de Agua | Torres de Enfriamiento II | Agua Industrial | Presión | bar | 7.9 | PT_5002
Captación de Agua | Torres de Enfriamiento II | Agua Industrial | Nivel | % | 96.6 | LIC_4501 | Etapa 2
Captación de Agua | Estanque de Agua industrial | Agua Industrial | Presión | bar | 7.9 | PT_5002
Captación de Agua | Estanque de Agua industrial | Agua Industrial | Nivel | % | 95.8 | LT_5008-1 | Etapa 3
Estanque de Agua industrial | Caldera (anillo de agua ind.) | Agua Industrial | Presión | bar | ----- | PT_-5020-1 | Etapa 4
Estanque de Agua industrial | Planta de Osmosis (TK Agua Dura) | Agua Industrial | Flujo | m3/h | 41 | FT_5003
Estanque de Agua industrial | Planta de Osmosis (TK Agua Dura) | Agua Industrial | Presión | bar | 2.1 | PT-5004
Estanque de Agua industrial | Planta de Osmosis (TK Agua Dura) | Agua Industrial | Nivel | % | ---- | 50-LSH-05
Estanque de Agua industrial | Planta de Osmosis (TK Agua Dura) | Agua Industrial | Carga | A | 23.1 | 50-BO-01 ó 50-BO-02 | Etapa 5
Estanque de Agua industrial | Tanque de Purgas | Agua Industrial | Temperatura | °C | 66.32 | TT-4220-712 | Etapa 6
Tanque de Purgas | Torre de Enfriamiento II | Agua Industrial | Carga | A | ----- | 35-BO-16 | Etapa 7
Planta de Osmosis (TK Agua Dura) | Tanque de Recuperación | Agua desmineralizada | Flujo | m3/h | 0.01 | FE-48
Planta de Osmosis (TK Agua Dura) | Tanque de Recuperación | Agua desmineralizada | Presión | bar | 0.06 | PE-46
Planta de Osmosis (TK Agua Dura) | Tanque de Recuperación | Agua desmineralizada | Nivel | % | ---- | 50-LSH-20 | Etapa 8
Planta de Osmosis (TK Agua Dura) | Estanque de Agua Permeada | Agua Desmineralizada | Flujo | m3/h | 0 | FE-14
Planta de Osmosis (TK Agua Dura) | Estanque de Agua Permeada | Agua Desmineralizada | Nivel | % | ----- | 50-LSH-07 | Etapa 9
Estanque de Agua Permeada | Estanque de Agua Desmineralizada Caldera II | Agua desmineralizada | Flujo | m3/h | 0 | FT_3501
Estanque de Agua Permeada | Estanque de Agua Desmineralizada Caldera II | Agua desmineralizada | Nivel | % | 97.4 | LT-3501
Estanque de Agua Permeada | Estanque de Agua Desmineralizada Caldera II | Agua desmineralizada | Carga | A | ------ | 50-BO-21 //50-BO-22 | Etapa 10
Estanque de Agua Desmineralizada Caldera II | Desgasificador | Agua desmineralizada | Temperatura | °C | 143.59 | TT-2210-801
Estanque de Agua Desmineralizada Caldera II | Desgasificador | Agua desmineralizada | Nivel | mmH2C | 1903.9 | LT-2210-757 | Etapa 11
Desgasificador | Tanque de Purgas | Agua Alimentación | Temperatura | °C | 66.32 | TT_4220-712 | Etapa 12
Desgasificador | Precalentador Alta Presión | Agua Alimentación | Flujo | m3/h | 14.11 | FT-4040-812
Desgasificador | Precalentador Alta Presión | Agua Alimentación | Temperatura | °C | 160.9 | TT-4040-811
Desgasificador | Precalentador Alta Presión | Agua Alimentación | Nivel | % | 288 | LT-4040-810 | Etapa 13
Precalentador Alta Presión | ECO I | Agua Alimentación | Flujo | m3/h | 207.83 | FT-2210-758
Precalentador Alta Presión | ECO I | Agua Alimentación | Temperatura | °C | 208.1 | TT-2210-803
Precalentador Alta Presión | ECO I | Agua Alimentación | Presión | bar | 103.71 | PT-4050-701 | Etapa14
ECO I | ECO II | Agua Alimentación | Flujo | m3/h | ---- |  | Etapa 15
ECO II | Domo | Agua Alimentación | Temperatura | °C | 255.25 | TT-2210-804 | Etapa 16
Domo | SH 1/1 | Vapor Saturado | Presión | bar | 102.79 | PT-2220-80X
Domo | SH 1/2 | Vapor Saturado | Nivel | % | 25,8//-2//18,4 | LT-2020-801a//LT-2220-801b//LT-22020-801c | Etapa 17
SH 1/1 | SH 1/2 | Vapor Saturado | Temperatura | °C | 352.2 | TT-2230-802 | Etapa 18
SH 1/2 | SH 2 | Vapor Saturado | Temperatura (antes atemperado) | °C | 391.4 | TT-2230-803
SH 1/2 | SH 2 | Vapor Saturado | Temperatura (despues atemperado) | °C | 411.69 | TT-2210-759 | Etapa 19
SH 1/2 | Desgasificador | Vapor Saturado | Presión | bar | 3.01 | PT-4040-801 | Etapa 20
SH 2 | SH 3 | Vapor Saturado | Temperatura(antes atemperado) | °C | 477.5 | TT-2230-807
SH 2 | SH 3 | Vapor Saturado | Temperatura(despues atemperado) | °C | 476.72 | TT-2210-760 | Etapa 21
SH 3 | Turbina II | Vapor Sobrecalentado | Flujo | ton/h | 90.215 | FT-2230-801
SH 3 | Turbina II | Vapor Sobrecalentado | Temperatura | °C | 521.2 | TI-101
SH 3 | Turbina II | Vapor Sobrecalentado | Presión | bar | 87.6 | PI-101 | Etapa 22
Turbina II | Condensador de Superficie | Vapor Sobrecalentado | Flujo | ton/h | 90.215 | FT-2230-801
Turbina II | Condensador de Superficie | Vapor Sobrecalentado | Temperatura | °C | 521.2 | TI-101
Turbina II | Condensador de Superficie | Vapor Sobrecalentado | Presión | bar | 87.6 | PI-101
Turbina II | Condensador de Superficie | Vapor Sobrecalentado | Revolución | rpm | 7033.4 | SI-230 | Etapa 23
Condensador de Superficie | Torre de Enfriamiento II | Agua Refrigeración | Temperatura | °C | 39.3 | TT-4510 | Etapa 24
Generador | Torre de Enfriamiento II | Agua Refrigeración | Presion de descarga bomba | bar | ---- | ----
Generador | Torre de Enfriamiento II | Agua Refrigeración | Temperautura entrada | °C | 25 | Radiador delantero Terreno
Generador | Torre de Enfriamiento II | Agua Refrigeración | Temperarura salida | °C | 35.51 | Radiador delantero Terreno | Etapa 25
Unidad Hidráulica | Torre de Enfriamiento II | Agua Refrigeración | Presion de descarga bomba | bar | ---- | ---- | Etapa 26
Torre de Enfriamiento II | Generador | Agua Refrigeración | Temperatuta | °C | 0 | TT_4512 | Etapa 27 | 23-25
Torre de Enfriamiento II | Unidad Hidráulica | Agua Refrigeración | Presión | bar | 1.45 | PT_4512 | Etapa 28
Torre de Enfriamiento II | Condensador de Superficie | Agua Alimentación | Temperatura | °C | 26.4 | TT-4511 | Etapa 29
Condensador de Superficie | Desgasificador | Condensado | Flujo | m3/h | 51.63 | FT-4040-814
Condensador de Superficie | Desgasificador | Condensado | Temperatura | °C | 49.9 | TT-107 | Etapa 30
Turbina II | Extracción 1 | Vapor Sobrecalentado | Flujo | ton/h | ---- | ----
Turbina II | Extracción 2 | Vapor Sobrecalentado | Flujo | ton/h | 15.86 | FT_2230-820
Turbina II | Extracción 3 | Vapor Sobrecalentado | Flujo | ton/h | 14.2 | FT_4040-812

## Hoja1
Variable de medición | Flujo
Etiquetas de fila | Cuenta de Medición
Agua Alimentación | 2
Agua Desmineralizada | 3
Agua Industrial | 4
Condensado | 1
Vapor Sobrecalentado | 2
Total general | 12
Desde | Hasta | Variable | Variable de medición | U. de medida | Medición | TAG
Pozo 1 | Captación de Agua | Agua Industrial | Flujo | m3/h | 126.6 | FT_5001
Pozo 2 | Captación de Agua | Agua Industrial | Flujo | m3/h | 85.5 | FT_5002
Captación de Agua | Torres de Enfriamiento I | Agua Industrial | Flujo | m3/h | 0.1 | FT_4002
Estanque de Agua industrial | Planta de Osmosis (TK Agua Dura) | Agua Industrial | Flujo | m3/h | 96.7 | FT_5003
Planta de Osmosis (TK Agua Dura) | Tanque de Recuperación | Agua Desmineralizada | Flujo | m3/h | 5.06 | FE-48
Planta de Osmosis (TK Agua Dura) | Estanque de Agua Permeada | Agua Desmineralizada | Flujo | m3/h | 11.89 | FE-14
Estanque de Agua Permeada | Estanque de Agua Desmineralizada Caldera I | Agua Desmineralizada | Flujo | m3/h | 24 | FT-5007
Estanque Agua Alimentación | ECO I | Agua Alimentación | Flujo | ton/h | 43.8 | FT_2101-1
ECO I | ECO II | Agua Alimentación | Flujo | ton/h | 43.8 | FIC_2103-1
Sobrecalentador Secundario | Turbina I | Vapor Sobrecalentado | Flujo | ton/h | 42.9 | FT_5101-1
Turbina I | Condensador de Superficie | Vapor Sobrecalentado | Flujo | ton/h | 42.9 | FT_5101-1
Condensador de Superficie | Desaireador | Condensado | Flujo | m3/h | 41.1 | FT_3001